## CLEO PT102 cals
|  | LN2 IN | LN2 Out | CL-A | CL-B | GHe in | GN2 EXH
295 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | uA | 97.3 | 97.3 | 100 | 100 | 97.3 | 100.6 | <----- | Measured values 8-1-22
R sensor | ohms | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 | 108.49 |  | Theoretical value
R adj | ohms | 20.2356 | 19.1565 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | Wiring resistance
R total | ohms | 128.7256 | 127.6465 | 127.49 | 127.49 | 108.49 | 108.49 |  | Calculated resistance from measured voltage at CCS
V295 | mV | 12.525 | 12.42 | 12.749 | 12.749 | 10.5561 | 10.9141 |  | Raw Voltage before Dataforth Calculated
V I/O 295 | V | 2.505 | 2.484 | 2.5498 | 2.5498 | 2.1112 | 2.1828
|  | 2.505 | 2.484 |  |  | 2.103 | 2.169 |  | Measured Voltage at I/O
77
R sensor | ohms | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | <----- | Theoretical values
R adj | ohms | 20.2356 | 19.1565 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | Use same wiring resistance
R total | ohms | 40.6156 | 39.5365 | 39.38 | 39.38 | 20.38 | 20.38 |  | expected total resistance
V77 | mV | 3.9519 | 3.8469 | 3.938 | 3.938 | 1.983 | 2.0502 |  | Raw Voltage before Dataforth Calculated
V I/O 77K | V | 0.79038 | 0.76938 | 0.7876 | 0.7876 | 0.39659 | 0.41005
Measured Voltage at I/O
PT102 curve data
Temp | bar: 0
at sensors | 77 | 0: 20.38
| 150 | 0: 50.788
| 300 | 0: 110.354
| 600 | 0: 221.535
Fit eqn. | 77 | 0: 20.4781
| 150 | 0: 50.6203
| 300 | 0: 110.4382
| 295 | 0: 108.4901
| 600 | 0: 221.5258